技术参数

一、项目预算清单

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 配置标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型密集架设备 | 按室内面积配置 | 病案室配套 | 批 | 1 |
| 2 | 七氟丙烷气体自动灭火系统 | 详见七氟丙烷气体自动灭火系统配置清单 | 病案室配套 | 批 | 1 |
| 3 | 病案室环境及安全监控系统 | 配套 | 病案室配套 | 批 | 1 |

- 智能型病案密集架技术参数
      1、结构要求
   （1）现地面均布活荷载标准值及控制荷载标准值：2.0kN/㎡ (㎪)，需根据现场现状，出具板柱梁的承载检测报告，密集架安装好满负荷后不超承载活荷载标准值。

- （2）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、 门板及侧护板）等零（部）件组合而成。

（3）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有≥20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。

（4）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。

（5）轨道应焊接固定，轨道与地面齐平（预埋轨道按采购人要求时间完成）

2、传动机构要求

（1）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体。保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。

（2）摇手柄：采用镀锌摇柄式摇把，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。

（3）传动部件要求：各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

3、底盘要求

底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。高度不小于12CM。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板，立柱与大梁链接保证底盘架体不扭曲、错位和变形。

4、导轨要求

导轨采用20*20mm实心方钢，实心方钢置于≥2.3mm厚钢板上，塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平，轨道表面经镀锌处理。

- 5、立柱要求

- 立柱：δ≥1.5mm，采用优质冷轧钢板，成型尺寸50×39mm，允许尺寸公差±1mm。多条通筋式设计更有效地增强立柱承重力及稳固性，两端小圆弧设计；侧面冲孔均匀，层数和层距可按需要自行调整。

6.搁板要求

- 搁板：δ≥1.0mm，采用优质冷轧钢板，正面设有两组压筋，每组2条通筋（一条V型、一条梯形），V型压筋尺寸为3×1.2mm，梯形压筋尺寸6.5×1.3mm，两侧面各有一条V型压筋尺寸为3×1.2mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm；压筋不得导致搁板变形。不影响搁板结构性能且能使得搁板加强承重强度；表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。

7、挂板要求

挂板：δ≥1.0mm，两端共2排4挂钩结构设计，中间冲压腰形拉伸翻边成型2个台阶加强孔，孔上2公分位置设有一条通筋，上下端各有一条直角折弯边，上方冲有两个挂接挡板的矩形方槽，下方冲有四个隔板固定槽，组装后平整、牢固，承重性好，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面经过酸洗磷化后再进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。立柱与挂板采用4挂钩扣接式，相对于传统挂板，强度高，连接更牢固。

- 8、挡棒

- 挡棒：δ≥1.0mm，采用优质冷轧板，成型14×14mm，尺寸允许误差0.5mm，插挂式挡棒，安放好后，两端可钩住挂板，不易脱离，挡棒三面有通筋设计（V型通筋），加筋尺寸2.5×1.2mm，外形美观，强度高，表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。

9、侧护板要求

侧护板为钢板，采用≥0.8mm优质冷轧钢板。

- 10、门面

- 门框δ≥1.0mm, 门板δ≥1.0mm优质冷轧钢板； 门面平整，表面哑光喷塑。

- 顶板

- 通过M6螺栓紧固于立柱上端，四角对焊。

12、技术、安装标准 及制造公差要求

（1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。

（2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。

（3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。

（4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

（5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。

（6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。

（7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。

（8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。

（9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。

（10）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。

（11）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象。

13、工艺要求

（1）投标企业应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。

（2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕

（3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整

（4）每个标准节组装后，质量符合技术标准要求

（5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。色泽应一致，喷涂无死角。漆面应均匀光滑、无划痕。

（6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。

（7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

14、载重性能要求

（1）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重≧40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。

15、外观质量要求

（1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

（2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。

16、密集架材料规格、标准、要求一览表

以下材料中的冷轧钢板，均应选用优质冷轧钢板。

| 设备名称 | 设备配置 |  | 参考材料规格 | 技术参数 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | 2.3MM | 冷轧钢板 | 轨道表面经镀锌处理 |
|  | 轨道 |  | 20*20MM | 实心方钢镀锌 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档 |  | 2.8MM | 冷轧钢板 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构。 |
| 架体 | 立柱 |  | 1.5MM | 冷轧钢板 | 结构坚固合理、美观大方不变形。 |
|  | 搁板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | 架体结实，坚固，设备新颖，安装规范， |
|  | 挂板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 |  |
| 门面 | 门框 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | 门面，款式新颖，表面喷塑 |
|  | 门板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 |  |
| 侧护板 | 侧板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 |  |
| 传动机构 | 轴承 |  | P204 | 双排滚珠调心轴承 | 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好 |
|  | 传动轴 |  | Φ20 | 45#精钢 | 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 |  | Φ25*2.5 | 连接钢管 |  |
|  | 铁滚轮 |  |  |  |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚齿精制 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | Φ8.5，节距12.7 |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其他把手 |
|  |  | 滚珠轴承 |  |  |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808锁 |  | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全 |
|  | 中列制动装置 |  |  |  |  |
| 防护装置 | 防震，防尘装置 |  | 20MM | 磁性冰箱门吸条 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震，防尘，防鼠，防光，防潮，防火功能 |
|  | 顶板 |  | 0.6MM | 冷轧钢板 |  |
|  | 防尘板、防鼠板 |  | 0.8MM | 冷轧钢板 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 2.3MM | 冷轧钢板 |  |
| 表面处理 | 前处理 |  |  |  | 采用优质塑粉进行喷塑，表面光整，美观大方。 |

17、智能密集架功能一览表

| 功能 | 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架体控制基本控制功能 |  | 架体控制系统 | - ★库区固定列及移动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，应采用嵌入式开发的系统，不得采用不符合国家正版化及信创国产化政策的操作系统或软件。 - 架体控制系统应可靠、稳定及高效率。 |
|  |  | 快速启动功能 | - 合上电源后，固定列及移动列所有功能均可在≤5秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态。 |
|  |  | 架体节能功能 | - 因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动（验证方式：采用手机相机模式查看所有红外传感器的红外光束的开启与关闭）。 - 所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。 - 所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。 |
|  |  | 按钮手势操作功能 | - 任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。 - 移动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指上下左右滑动时分别对应通分、关闭、左移、右移四种操作方式，在手指滑动操作时，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。手指滑动可全屏范围进行，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。 |
|  |  | 曲线运动功能 | - 架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。 |
|  |  | ▲语音提示功能 | - 每个团体上均具备语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间≤5秒，可放置在一个团体中间或任意位置以避免首尾音量差异过大，以最大效果提供语音提示交互。语音提示应自然无生硬感。 - 用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能。 - 远程开架时，用户进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。 |
|  |  | 档案查找及远程开架 | - 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。 - 支持模糊查询，查找到的档案可进行翻页选择，选中后可直接进行开架操作。 - 远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。 |
|  |  | 电子标牌功能 | - 电子标牌应在主界面上显示，可以分左右侧显示和整列显示内容，方便管理目录等信息。 - 任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向、文字内容、显示的颜色及字体进行编辑。 - 液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。 |
|  |  | 公告栏功能 | - 任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。 - 用户可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色。公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。 - 移动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换去显示倒计时的自动关闭预计时间信息。 - 移动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换去显示单列锁定的信息。 - 手写输入时，需连贯不能有明显卡顿。 |
|  |  | 自定义区域（团体）信息功能 | - 任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，可以分左右侧显示和整列显示内容，方便管理类型等信息。如：财务档案区，人事档案区等等。 - 用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色及字体进行编辑。 - 自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。 |
|  |  | 屏幕列号显示样式调整功能 | - 任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。 - 任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。 |
|  |  | 架内照明功能 | - 采用24V低压高亮LED灯辅助架内照明 |
|  |  | 照明控制及延时功能 | - 通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。 - 人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。 - 用户可在任意列上控制架内照明的开关。 |
|  |  | 自动关闭功能 | - 架体平时保持关闭状态美观安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。 - 功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。 - 架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。 |
|  |  | 密码修改功能 | - 用户可在所有液晶屏上进行密码修改操作。 |
|  |  | 温湿度显示功能 | - 温湿度共享的位置、温湿度阈值、温湿度更新速率均可设置。在固定列可查看过往不低于6小时的温湿度曲线。 |
|  |  | ▲批量任务功能 | - 支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于150个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务处理进程，用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。 |
|  |  | 架体存放信息查看功能 | - 任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。 - 在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。 - 点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。 |
|  |  | 距离显示及手电动切换功能 | - 带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。在停电情况下，自动切换手动功能。 |
| 器件性能要求 |  | 固定列要求 | - 固定列采用≥12吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。 |
|  |  | 活动列要求 | - 活动列采用≥8吋，分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。 |
|  |  | 智能输入法功能 | - 固定列均支持拼音输入法及手写输入法，能够灵活切换选择的输入功能。 - 拼音输入法支持不少于3个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手写输入法应识别准确且流畅无明显停顿。 |
|  |  | 语音提示模块 | - 每个区均具备安装至任意活动列的高品质独立语音提示模块，能够使语音播报更加均衡不至于首尾音量差异过大。 |
|  |  | 电机要求 | - 驱动电机为24V低压直流无刷电机。 |
|  | - 6. | 五位列显 | - 高亮LED数码列号显示区列号，远程开架时，能够显示节层信息。 - 亮度可灵活调整，并具备正常及黑屏（休眠）下的亮度设置。 - 具备架体运动时直观的运动方向灯光指引。 |
|  | - 7. | V型按键 | - 金属按键质感，通过按键操作可方便开闭架、紧急停止操作 - 采用V字造型嵌入式安装，架体运动时具备方向性灯光指引功能。 |
|  | - 8. | 红外对射功能 | - 架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。 |
|  | - 9. | 人员安全模块分离设计 | - 架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。 |
|  | - 10. | 智能防挤压功能 | - 用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。 - 由于任何外部传感器均不能提供100%的可靠性，需具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制：不需要用户频繁调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个20KG以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点。 |
|  | - 11. | 运行时间保护功能 | - 具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。 |
|  | - 12. | 触摸停止功能 | - 架体运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行，通过管理计算机上的软件也可远程停止，保障安全。 |
|  | - 13. | 位置记忆功能 | - 架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。 |
|  | - 14. | 自检功能 | - 系统上电或空闲需自检。系统故障时会自动禁止电动操作并将故障列信息显示在液晶屏上。 |
|  | - 15. | 接近到位保护功能 | - 任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，液晶屏上用户可查看接近开关状态。 |
|  | - 16. | 电流保护功能 | - 为防止各团体同步上电因瞬间电流过大导致空气开关跳闸，支持团体交流错峰上电，保障单位用电安全。 |
|  | - 17. | 锁定功能 | - 用户在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作，用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。 |
| 维护帮助 |  | 单列移动功能 | - 移动列上支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。 - 系统故障情况或其他情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。 |
|  |  | 管理员记录功能 | - 能够保存最近≥64条管理员设置记录，包括架体的一些参数设置。 |
|  |  | 架体操作记录功能 | - 保存不低于15天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案。记录需包含操作时间及操作的列号。 |
|  |  | 传感器查看功能 | - 移动列上可查看该列所有传感器是否触发状态。 |
|  |  | 信道检测功能 | - 可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点（无响应点）位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到移动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰 |
| 管理软件功能 |  | 架体管理功能 | - 软件可管理的智能密集架，架体监控画面实时显示架体移动状态，需要操控架体时，系统自动弹出架体控制面板的模拟画面，实现与在架体上操作相同的控制体验，并同时监控所有区。 - 模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图。直观显示每个单元格当前容积率，以及档案的在库外借状况。 - 能够紧急架体移动、检测通道内是否有人保障通道人员安全。 |
|  |  | 档案管理功能 | - 可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。通过设置数据格式，可将条目关联到数据字典，或使条目的数据进行格式化显示。 - 支持Excel表格数据统一导入、导出功能，方便快捷提升档案录入效率。 - 具备档案管理的录入，支持单条记录新增，以及批量数据的导入。 - 档案查询支持任意条件组合式查询，查询条件可以自定义选择 - 档案借阅支持添加外借人员信息，方便浏览档案借阅情况，借阅的档案记录标黄，更加直观，外借超时将标红显示。 - 档案归还支持查询归还，归还人可直接输入，方便记录归还信息。 - 档案记录支持单个及批量转移，方便单位归还存储位置。 - 支持档案数据销毁功能，可在销毁后通过回收站恢复，防止误删。 - 支持批量任务的下发以及远程开架功能，可通过软件直接进行开架定位操作，方便管理员存取档案。 - 系统支持单机及网络管理功能，支持在局域网中配置服务器加客户端模式，能够实现数据在局域网内共享。 - 系统支持权限管理功能，能够对不同部门设置不同管理权限，实现分区分管，数据保密。 |
|  |  | 对接接口功能 | - 提供http协议的标准api接口供第三方调用，实现数据传输及开架定位控制功能。 |

| 部件名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无刷直流电动机 | 24V,≤150W | 1/移动列 |
| 固定列控制板 | 嵌入式设计，上电启动时间≤3秒 | 1/固定列 |
| 移动列控制板 | 嵌入式设计，上电启动时间≤3秒，内置电机驱动 | 1/移动列 |
| 独立语音提示板 | 嵌入式设计 | 1/团体 |
| 开关电源 | 24V,≥150W | 1/列 |
| 接近开关 | 磁感应 | 2/移动列 |
| 架内照明 | 24V，高亮LED | 2/移动列 |
| 固定列彩色触摸显示屏 | ≥12吋，分辨率≥1024*768dpi的彩色触摸屏 | 1/固定列 |
| 活动列彩色触摸显示屏 | ≥8吋，分辨率≥800*600dpi的彩色触摸屏 | 1/移动列 |
| 架内红外人员计数器 | 空闲自动切断红外光 | 1/移动列 |
| 红外对射器 | 10米有效距离 | 1对/列 |
| 5位列显 | 12V，高亮数码显示 | 1个/列 |
| V型按键 | 金属质感，通过按键操作可方便开闭架、紧急停止操作 | 1对/列 |

二、消防灭火系统配置清单及技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防灭火控制系统 | 1.配操作系统。 2.工作环境 ：温度：10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 3.工作电压：AC220V±20%/50Hz 4.容量：324点 5.电源：DC24V/6A（标配） 6.备用电源：DC12V/7AH（标配） 7.输出触点容量：7A/DC24V 8.输出电流：≤3A 9.打印机：专用微型打印机（标配） 10.分布式智能联动控制系统，无极性信号二总线，方便施工布线，避免接线错误。 11.对数据进行处理，消除漏报、误报，提高稳定性。 12.回路内终端设备地址码可任意混编，提高回路地址码利用率。 13.控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码，杜绝灭火分区串扰启动。 14.火警、故障信号主动上传，使控制器响应时间快。 15.可使用U盘进行数据备份和恢复。 16.每个灭火分区具有独立的声光启/停按键和手/自动转换开关，可独立设置自动放气条件和自动放气条件延时时间。 17.静电防护功能，带防雷技术，减少或避免设备损坏。 18.24小时无人值守，发生火情将自动灭火。 19.档案管理系统：有效保护档案管理系统中的子系统，方便对接档案管理一体化平台。 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧消防系统启动装置 |  | 个 | 1 |
| 3 | 智慧消防系统信号传输装置 |  | 个 | 1 |
| 4 | 点型感烟探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 3.壳体材料：ABS，白色 4.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 5.外形尺寸：φ105×43mm（带有底座） | 个 | 2 |
| 5 | 点型感温探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 3.壳体材料：ABS，白色 4.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 5.外形尺寸：φ105×43mm（带有底座） | 个 | 2 |
| 6 | 声光报警器 | 1.工作电压：总线24V，电源DC24V±20% 2.壳体材料：ABS，红色 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 4.接线方式：四线制：信号线+电源线 | 个 | 2 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：24V（脉冲调制） 2.连接方式：无极性两总线（L1、L2） 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选。 4.外形尺寸：90×90×38.3mm 5.使用环境：温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95% | 个 | 1 |
| 8 | 放气指示灯 | 1.工作电压：总线24V，24VDC 2.壳体材料：ABS 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 4.接线方式：四线制：信号线+电源线 | 个 | 1 |
| 9 | 输入输出模块 | 1.工作电压：DC24V±20% 2.工作指示：红色启动指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮） 3.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1-324任选 4.外形尺寸：85×85×30mm | 个 | 2 |
| 10 | 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.外型尺寸（mm）：约550×510×1880 2.公称工作压力：4.2MPa； 3.公称容积（L）：≥150； 4.贮存压力：2.5MPa； 5.最大充装密度：1.12kg/L； 6.灭火剂喷放时间≤10s | 套 | 1 |
| 11 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea；1.纯度≥99.6﹪； 2.水份/（mg/kg）≤10 ； 3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4.蒸发残留物/﹪≤0.01； 5.沸点： -16.4℃ 6.液体密度： 1.41g/ml(20℃) 7.冰点： -131.1℃ 8.臭氧层消耗潜能值（ODP）： 0 9.临界温度： 101.7℃ 10.临界压力： 2.91Mpa | kg | 135 |
| 12 | 0.07泄压装置 | 1.开口尺寸：300*300mm 2.泄压面积：0～0.07㎡ 3.开启压力：1050Pa±50Pa | 套 | 1 |

三、病案室环境及安全监控系统 1 批

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域采集控制平台 |  |  |  |  |
| 1 | 采集控制主机 | 额定电压（Un） 220VAC（85~305VAC）， 搭配国标品字 头电源接口； 额定频率（Fn） 50Hz/60Hz； 整机静态功耗≤1.5W； 整机最大功耗 ≤50W； Core: ARMCortex-M3； 输入信号 数字信号输入（4路，可外 接门禁等开关量信号，低有效），4～20mA 模拟信号2路）； 输出信号数字信号输出（2路，低有效，带载能力：≤5A），4～20mA模拟 信号（1路）； 开关量 2 个（10A 250VAC/30VDC，可外接声光报警 器或电磁阀、风机等设备）； 工作方式 连续采集监控； 响应时间采集响应：≤5S，控制响应： ≤2S； 有线通信方式 CAN总线（1路），RS485 总线（1路，可接最多50路RS485型 变送器），RJ45（1路）； 无线通信方式（支持脱机短信报警功能），WIFI , LORA ； 日志存储内置数据存储，可存储100条以上记录； | 台 | 1 |

| 3 | 区域控制箱 | 材质：冷轧钢材； 颜色：灰； 丝印：喷塑丝印； 尺寸：高510mm*宽390mm*厚 103mm； 含电源适配器、交换机、短路保护器等 配件 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、温湿度管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度采集器 | 可以采集空气中的温湿度数值，测量精准。测温单元，信号输出三部分完全隔离。 安全可靠 ，外观美观 ，安装方便 。通过 485 通信方式 ，采用标准modbus协议与区域智能控制器管理软件进行数据通信； | 套 | 2 |

| 2 | 温湿度监控软件接口 | 系统通过在室内安装的温湿度传感器，远程采集库房 现场温湿度数据信息，实现对库房温湿度统一展示和温湿度预警功能，并能集成及联动空调系统、加湿除湿系统，自动调节温湿度至设定范围。系统对采集到的温湿度信息能按时间段进行统计分析，形成温湿度分析曲线。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、空气质量监测子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量云测仪 | 安装方式：壁挂、吸顶 可以采集六路空气环境指标，包括温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC值以及 CO2 值，采用高精度传感器 , 测量精度 高、性能稳定、具备内部校准功能、响 应 时间快等特点。通过485通信方式，采用标准modbus协议与区域智能控制 器、管理软件进行数据通信； | 套 | 1 |
| 2 | 空气质量监控软件接口 | 系统通过远程采集库房的空气质量云测仪信息，实现对库房空气质量统一展示和预警功能，并能集成及联 动空气净化系统，自动调节控制库房内的空气质量在正常范围内。 | 套 | 1 |

| 四、消防监测子系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾探测器 | 报警声响：≥80dB 符合标准：GB4715-2005 能够探测火灾时产生的烟雾。报警器采用光电感烟器件 及优良的生产工艺，工作稳定，外形美观，安装简单。 报警器内置蜂鸣器，报警后可发出强烈声响。 通过485通信方式，采用标准modbus 协议与区域智能控制器、管理软件进行数据通信； | 套 | 2 |
| 2 | 烟雾监测软件接口 | 在库房内安装烟雾探测器，当系统监测到某个区域消防 报警或发生火警，系统发出多媒体报警，通知有关人员 及时处理； | 套 | 1 |
| 五、水浸检测报警子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水浸变送器 | 兼容性：既可以和检测线缆安装使用，也可以和其它检测探头配套使用； 采集积水的电感参数，准确区分是否发生水浸，传感器 内输入电源，感应线， 信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。 | 套 | 1 |
| 2 | 区域漏水感应线 | 检测导线：外层为导电塑料，内层为导电铜线，直径 DM1.0mm； 双螺旋线轴：材料为 HDPE塑料，直径 DM5.5mm； 检测导线内阻：5 欧姆/100m 最大暴露温度：85℃ 报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm； | 米 | 5 |
| 3 | 水浸检测报警软件接口 | 系统集成智能漏水检测系统，实时监测库房内是否有漏水情况，一旦有漏水情况发生，可通过声光报警、短信等方式通知管理员有漏水发生，以便及时采取补救措施，保证库房内资料及设备的安全。 | 套 | 1 |

| 六、空调检测控制子系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能空调控制模块 | 可学习99%遥控器，并成功对空调进行控制； 远程定时开关空调； 带有学习功能，可以学习空调遥控器的控制码，带有批量下载批量导入功能，只需要学习一台空调遥控器的指令就可以，通过配置软件可以批量召测、批量下载，节省操作时间；带有远程控制和自动控制功能， 可根据需要进行选择；带有内置温湿度传感器，并且可将温湿度通过液晶显示； | 套 | 2 |
| 2 | 空调控制软件接口 | 通过对带有遥控器功能的空调及空气净化器等增设空调控制器，实现空调的远程启停控制； | 套 | 1 |

| 七、智能恒湿一体机控制子系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型恒湿消毒净化一体机 | 加湿量（ kg/h ）：6-8 除湿量（L/24h）：100-120 风量（ m³/h ）:1600/2000 功率（ W ）:200/1300 电源（ 50Hz ）:220V 水箱容积（ L ）：不小于30 计算机联网监 控端口：485 加水方式：人工/自动 排水方式：水箱/自动 | 台 | 1 |
| 2 | 一体机接入授权 | 一体机接入环境监控管理系统，设置 485 远程通讯接口，可以远程联网监控 | 套 | 1 |
| 3 | 智能恒湿消毒净化 一体机软件 | 远程检测一体机运行状态，并能控制一体机进行远程开机、关机、加湿、除湿等，并能与智能环境监控系统设备联动控制。 | 套 | 1 |
| 八、入侵报警子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外探测器 | 当有入侵者通过探测区域时，探测器将自动探测区域内 人体的活动。如有动态移动现象，则会产生报警；采用信号分析处理技术，具有超高的探测和 防误报性能。 | 套 | 1 |
| 2 | 声光报警系统 | 工作电压：12V； 工作电流：100mA； 适用范围：安防、消防报警。 闪动频次：150次/分钟 声压分贝:110+3db/m | 套 | 1 |

|  |  | 声光报警器采用全隔离，报警器内输入电源，电压检测 , 信号输出三部分完全隔离。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 短信报警控制系统 | 短信自动发送模块、温湿度超标报警、 漏水报警、人员 入侵报警、烟雾报警等； SIM支持。 | 台 | 1 |
| 九、智能门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 用户数≥1000人 指纹容量≥1000枚 面部容量≥1000张 记录容量≥10万条 显示屏≥4 寸彩屏 | 台 | 2 |
| 2 | 出门按钮 | 塑料外壳，外形尺寸： 86*86*38mm，产品重量：0.1kg | 套 | 2 |
| 3 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁带信号反馈 | 套 | 2 |
| 4 | 磁力锁支架 | 固定磁力锁用； | 套 | 2 |
| 5 | 门禁电源 | 12V/5A | 块 | 2 |
| 6 | 门禁接入授权 | 通信协议接入环境监控管理系统，实现库房门禁数据的自动采集和展示，方便管理员实时了解库房人员进出和异常告警情况； | 套 | 1 |
| 十、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 网络监控硬盘录像机 支持4K 高清网络视频的预览、存储与回放； 支持多画面，预览、回放；预览画面下对指定通道的当前录像进行回放不影响其他通道预览； 支持手机远程观看； | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像头 | 红外照射距离：10-30米； 像素：≥200 万高清 | 个 | 4 |

| 3 | 4T硬盘 | 接口类型：SATA 6Gb/s； 容量≥4T； | 个 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 视屏信号接收器 | 分辨率：1920×1080（全高清） | 台 | 1 |
| 5 | 视频监控辅材 | 电源线、网络线、线管等 | 批 | 1 |
| 6 | 视频监控接入授权 | 视频监控接入一体化管控平台与系统 | 套 | 1 |
| 十一、智能环境控制指挥系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能环境监控系统软件 | 系统通过智能设备采集所有库房内的温度、湿度、漏水、人员侵入等数据，并通过自动模式控制空调、 除湿加湿净化一体机、电动窗帘、灯光、新风机等智能设备，同时接入视频监控系统，实时监控档案库房实时画面；出入口部署门禁控制设备，通过指纹、 门禁卡、密码等方式控制人员的进入，只有有权限的管理人员才能进入；支持单库、全库展示及实时库房环境数据展示； 1）可实时显示温度、湿度、空气质量等监测数据； 2）可根据实际情况配置采集设备的种类、个数，以及展示位置等； 3）可设定控制策略以及控制阈值，不同的触发条件对应不同的触发结果的自动控制； 4）支持多路图像全屏播放，也可指定图像全屏播放、抓图等操作； | 套 | 1 |
| 2 | 千兆交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 分布式信息发布主机 | 尺寸：≥65寸 屏体：4K屏 物理分辨率：3840*2160 屏幕比例：16:9 支持安卓系统软件 | 台 | 1 |
| 4 | 管理终端 | I5/12500 8G 1T +256G 固态 | 套 | 1 |